« Техническое задание по установке противокражных систем компании Sensormatic выполненных по акустомагнитной технологии »

При проведении предмонтажных и монтажных работ заказчик обязан:

- По требованию уполномоченного специалиста Поставщика обеспечить его соответствующими чертежами, на которых отражено:

  - Предполагаемое размещение монтируемого Оборудования.

  - Размещение всех шинопроводов (силовых и сигнальных) с указанием маршрутов и параметров (назначения) линий и кабелепроводов;

  - Размещение прочего оборудования, способного генерировать электромагнитные шумы/помехи.

- Выполнить строительные доработки (напольная плитка должна быть уложена не менее, чем за 3 (Три) дня до начала выполнения работ по установке систем, обеспечить горизонтальный уровень пола) необходимые для обеспечения соответствия требованиям по подготовке мест установки Систем защиты.

- Убедиться, что подготовка мест соответствует всем, соответствующим Предмету Договора, законам, нормам и правилам (включая требования и нормы ГОСТ 6815-79 и техническую документацию производителя).

- Убедиться, что параметры окружающей среды соответствуют техническим требованиям условий эксплуатации Оборудования (см.п.14).

- Для питания электронных блоков управления системы защиты в месте их установки необходимо установить на расстоянии не менее 10 см от пола 1 (одну) розетку типа "Евростандарт" 2T+P с заземляющим контактом.

- Расстояние от места предполагаемой установки стоек систем защиты до крупногабаритных металлических предметов (металлические шкафы, металлические двери, стеллажи и т. п.) должно быть не менее 1 (одного) метра. В проходе между стойками нельзя закладывать силовые электрические кабели. Если такие кабели проходят под этажным перекрытием в районе установки системы, то их необходимо перенести в сторону от места установки системы.

- При установке 2-х и более противокражных акустомагнитных систем Sensormatic и дистанционных деактиваторов акустомагнитных защитных меток, электропитание всех систем должно осуществляться от одной и той же электрической фазы.

- Важно!!! К электрической фазе, от которой осуществляется электропитание противокражных систем не должны быть подключены устройства, которые могут служить источником помех в частотном диапазоне от 20 до 100 Кгц, распространяющихся по сети электропитания. (Например, такими устройствами могут быть точечные светильники, включающиеся в сеть электропитания при помощи импульсных блоков питания и другие подобные устройства).

- Питание установленных розеток должно осуществляться 24 часа от отдельного кабеля, подключенного к отдельному автомату защиты сети с током отсечки 10А.

- Кабель питания Оборудования от главного распределительного щита  до розеток системы должен быть гальванически неразрывным.

- Подводка питающего напряжения должна осуществляться по 3-х жильному медному кабелю, поперечное сечение отдельного проводника не менее 2 кв. мм.

- Разность потенциалов (напряжение) между проводниками "земля" и "нейтраль" не должна превышать 0.5 V.

- Нестабильность напряжения питания сети переменного тока не более 5% (не превышая пределов 209...231 V переменного тока). В случае нестабильности питания более 5% Заказчику необходимо использовать ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР напряжения.

- В случае установки системы в межкассовом проходе, следует в районе кассового узла оставить свободное место с естественной вентиляцией под блоки управления, их габариты 35см х 29см х 25см

- Следует соблюдать следующие требования при эксплуатации систем:

  - Температура эксплуатации систем от 0 до 40 Сº

  - Влажность в помещении где установлена система до 90%